## 尾气处理系统
序号 | 设备位号 | 设备名称和详细规格 | 标准型号 或图纸号 | 材料 | 计量单位 | 数量 | 净重 |  | 绝热及隔音 |  | 来源 | 备注
[7 empty] | 单重 | 总重 | 材料 | 厚度
成套设备由设备厂家完善设备参数
尾气处理设备
1 |  | 尾气处理工艺：二级水吸收+干燥+二级活性炭吸附 处理风量：30000m3/h 排气筒高度：30m；烟囱内径不小于0.9m 尾气组份：丙烯酰胺：10.769t/a;丙烯酸：3.275t/a;氨:1.25t/a；非甲烷总烃：10.978t/a 电源：AC380/220V/50HZ 系统需要采用Modbus通讯协议，带RS485通讯接口 电机均采用二级能效及以上 防爆等级：ExdⅡBT4 防护等级：IP65 烟囱配取样口及取样爬梯、平台 爬梯及平台制作标准：GB 4053-2025 安装位置：户外（电动机应选用户外型） |  | 系统内管道管件、阀门材质：SS304 水洗塔材质：SS304 活性炭箱材质：SS304 风机材质：玻璃钢 尾气塔材质：SS304 | 套 | 1 | [5 empty] | 成套